## sheet
发电机组维护性运转记录表
维及护要程求序 |  | 1. 扫除机组表面灰尘，保持整洁。 | [8 empty] | 4. 检查油底箱，喷油泵的机油，如油位低应及时补充到位。
|  | 2. 检查是否有漏油及漏水现象。 | [8 empty] | 5. 检查水箱水量。
|  | 3. 清除空气滤器的滤芯内腔通道附粘的灰尘。 | [8 empty] | 正常 |  | 存在问题，并将故障情况详述于各项内。
供油系统 | 地下油缸油量 | 日常油缸油量 |  |  | 油泵编号 |  | 油泵控制箱 |  |  | 油压 | 油泵运行噪音 | 油管/油泵漏油情况 | 备注
[7 empty] | 自动 |  | 手动 | （PSI）
| 启机、停机时间 | 记录时段 | 电压(V) |  |  | 电流(A) |  |  | 频率 | 转速 | 水温 | 启动电池 电压(V) |  | 备注
T18 |  |  | AB | BC | CA | A | B | C | (HZ) | (r/Min) | (oC)
号 机 组 | 启动时间 | 第5分钟
|  | 第10分钟 | [9 empty] | 电气部分
| 停止时间 | 第20分钟 | [9 empty] | 机组控制 | 开关柜
第30分钟
| 启机、停机时间 | 记录时段 | 电压(V) |  |  | 电流(A) |  |  | 频率 | 转速 | 水温 | 启动电池 电压(V) |  | 备注
mall |  |  | AB | BC | CA | A | B | C | (HZ) | (r/Min) | (oC)
号 机 组 | 启动时间 | 第5分钟
|  | 第10分钟 | [9 empty] | 电气部分
| 停止时间 | 第20分钟 | [9 empty] | 机组控制 | 开关柜
第30分钟
运行记录 | 负载测试启动机组怠速状态下运行5-10分钟，然后升速至额定值运行30分钟，再降至怠速运行5-10分钟后关。空载测试不超过5分钟。
负载/空载测试后，发电机控制开关/必须设置于自动位置上。
发电机测试后，所有开关必须恢复在备用状态下。
每月一次维护性空载运转，十二月做维护性带载运行。
| 操作者：____________ | [5 empty] | 领班：______________ |  |  |  |  | 工程主任：_______________